## Slide 1: M I N E A 5º CONSELHO CONSULTIVO ALARGADO LUANDA, 30-31 JULHO de 2015 DPEA - HUAMBO SECTOR DE ENERGÍA RELATÓRIO SÍNTESE
BARRAGEM DO GOVE - HUAMBO

## Slide 2
INTRODUÇÃO
A produção de Energia Eléctrica na província do Huambo, a semelhança das demais províncias do país, é da responsabilidade da PRODEL (Empresa Publica de Produção de Energia) que, através da RNT (Rede Nacional de Transporte) chega à ENDE (Empresa Nacional de Distribuição) que procede a sua distribuição.
Relativamente à produção hidrelétrica dos 60 MW da capacidade instalada, a central hidrelétrica do GOVE (Fonte Principal) fornece pouco mais de 24 MW, dos quais cerca de 1/5 beneficia a cidade do Kuito-Bié e o remanescente é o que fica para as cidades do Huambo e Caála, produção condicionada em função do volume de água na albufeira que sofre um rebaixamento diário na ordem de 1 cm.
Enquanto que, para a produção termoeléctrica, a situação passou de alternativa para permanente, uma vez que, depois do GOVE a principal CT do Benfica do Huambo, uma das 7 instaladas no país, não obstante os onerosos encargos de exploração e manutenção, funciona 24 horas ao dia disponibilizando para a rede de distribuição, 13.2 MW dos 15,0 MW da sua capacidade nominal.

## Slide 3: FONTES DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA
1- Central Hidroeléctrica do Gove
Relativamente à produção hidrolétrica dos 60 MW da capacidade instalada, a central hidrolétrica do GOVE (Fonte Principal) fornece pouco mais de 24 MW, dos quais cerca de 1/5 beneficia a cidade do Kuito-Bié e o remanescente é o que fica para as cidades do Huambo e Caála, produção condicionada em função do volume de água na albufeira que sofre um rebaixamento diário na ordem de 1 cm.
2. Central térmica do Benfica
A produção termoeléctrica, a situação passou de alternativa para permanente, uma vez que, depois do GOVE a principal CT do Benfica do Huambo, uma das 7 instaladas no país, não obstante os onerosos encargos de exploração e manutenção, funciona 24 horas ao dia disponibilizando para a rede de distribuição, 13.2 MW dos 15,0 MW da sua capacidade nominal.

## Slide 4: OPERAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA MUNICIPAIS
A) Restantes Municípios
Quanto a distribuição de Energia Eléctrica é assegurada maioritariamente por Geradores, controlados pelas Administrações Municipais e algumas comunais. Pois a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade ENDE está presente em apenas três (3) dos onze (11) Municípios da Província, nomeadamente no Huambo, Caála e no Bailundo.
Já nos municípios onde o fornecimento está sob tutela das Administrações as condições de distribuição são, até certo ponto precárias, caracterizadas por Geradores que fornecem directamente às residências limitando neste caso o raio de abrangência em menos de 0,6 km. Mantendo assim muitos estabelecimentos Institucionais fora de tal fornecimento.

## Slide 5
Níveis da albufeira do Barragem do Gove (metros) |  |  |  | 
Máximo (Nominal) | Níveis de Operação |  | Níveis de Exploração | 
1590 | Máximo | 1588 | Máximo | 1588
 | Mínimo | 1572 | Mínimo | 1573
Produção e Distribuição de Energia Eléctrica na Província

## Slide 6
AHG-APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO GOVE
Com esta situação real do volume de água na Albufeira a PRODEL no Huambo tem vindo a fazer uma gestão rigorosa e cuidada dos níveis de água na albufeira da barragem do Gove, até ontem dia 30/07/2015 foi de 1583,48 metros.
Estima-se com esta realidade que até ao início das chuvas no Huambo os níveis de água na albufeira da barragem do Gove caiam para aproximadamente 1582,74 metros.

## Slide 7: Níveis da albufeira do Gove
Chart: 

## Slide 8: Factores possíveis de rebaixamento dos níveis da albufeira do Gove
Vazão de turbinagem de água da Central superior aos 3 afluentes( Cunene , Tempo e Cunhongãmua)
Assoreamento dos afluentes e da albufeira;
Retenção de água na represa de Capomo, na comuna de Calima
Possível alterações climáticas ( necessário estudos e hidrométricos)

## Slide 9: Soluções propostas
Instalação de unidade de gestão da bacia hidrográfica do cunene na região planáltica, no Huambo;
Instalação do sistema de gestão integrada dos afluentes, instalando estações hidroméstricas e meteorológicas
Desativação gradual da albufeira de capomo
Desassoreamento período e gradual dos afluentes e albufeira do Gove

## Slide 10: Subestações existentes na cidade do Huambo e Caála
Subestação | Nº de Transformador | Nível de Tensão (KV) | Potência (MW)
Benfica | 2x20 | 60/15 | 40
 | 1x20 | 60/30 | 20
 | 1x6,6 | 30/6,6 | 6,6
Caála | 1x10 | 60/30 | 10
 | 1x15 | 60/15 | 15
 | 1x6,6 | 30/15 | 6
Cuca | 1x2,5 | 30/15 | 2,5
São Pedro | 30/15 | 2,5 | 2,5

## Slide 11: Cont.
Subestações | Ano de 2015
Número de Subestações | 4
Potência Instalada (MVA) | 102,6
Postos de Transformação | 
Unidades | 135
Potencia Instalada (MVA) | 85,2

## Slide 12: Capacidades instaladas, disponíveis e níveis de atendimento
Município | Nº de Habitantes 2015 | Potência Instalada (MVA) | Potência Dispo. (mw) | Potência Rep. Zona Urbana | Potência Rep. Zona Subur-bana | Demanda | Nível de Atendimento
Huambo | 665.574 | 75,0 | 30,4 | 2,85 | 17,08 | 44,6 | 68,1%
Caála | 259.483 | 60,0 | 4,0 | 6,28 | 13,93 | 24,6 | 16,5%
Bailundo | 282.150 | 2,3 | 2,1 | 15,92 | 17,29 | 35,3 | 4,4%
Mungo | 101.914 | 1,7 | 1,5 | 32,68 | 0,46 | 33,7 | 3,3%
Ekunha | 110.429 | 1,3 | 1,2 | 35,76 | 0,42 | 36,5 | 3,4%
Tchicala | 115.622 | 1,4 | 1,3 | 37,88 | 0,42 | 38,8 | 6,1%
Longonjo | 78.848 | 1,7 | 1,6 | 25,20 | 0,38 | 26,4 | 7,9%
Ucuma | 42.687 | 1,2 | 1,1 | 13,08 | 0,34 | 13,5 | 5,3%
Tchijenje | 86.795 | 1,6 | 1,5 | 27,50 | 0,47 | 28,5 | 3,6%
Catchiungo | 124.448 | 1,7 | 1,5 | 40,66 | 0,39 | 41,8 | 3,7%
Londuibali | 28.197 | 1,6 | 1,4 | 7,77 | 0,43 | 8,7 | 16,0%
TOTAL | 1.896.147 | 149,5 | 47,6 | 239,88 | 44,99 | 332,5 | 14,3%

## Slide 13
Chart: 
| Huambo | Caála | Bailundo | Mungo | Ekunha | Tchicala | Longonjo | Ucuma | Tchijenje | Catchiungo | Londuimbali
Nº de Habitantes | 665574 | 259483 | 282150 | 101914 | 110429 | 115622 | 78848 | 42687 | 86795 | 124448 | 28197
Nível de Atendimento | 453255.894 | 42814.695 | 12414.6 | 3363.162 | 3754.586 | 7052.942 | 6228.992 | 2262.411 | 3124.62 | 4604.576 | 4511.52
Relação entre o n.º de habitantes e níveis de atendimento

## Slide 14: EVOLUÇÃO DE ACESSO À ENERGIA ELÉCTRICA – CLIENTES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
Município | Nº de Habitantes 2015 | Consumidores de MT |  |  | Consumidores de BT |  |  | Taxa de Eletrificação
 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 
Huambo | 665.574 | 29 | 36 | 20 | 29930 | 31987 | 38334 | 34,6%
Caála | 259.483 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 5100 | 5573 | 12,9%
Bailundo | 282.150 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 1599 | 3,4%
Mungo | 101.914 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 965 | 5,7%
Ekunha | 110.429 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 874 | 4,7%
Tchicala | 115.622 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 870 | 4,5%
Longonjo | 78.848 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 789 | 6,0%
Ucuma | 42.687 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 701 | 9,9%
Tchijenje | 86.795 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 987 | 6,8%
Catchiungo | 124.448 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 809 | 3,9%
Londuibali | 28.197 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 891 | 19,0%
Total | 1.896.147 | 29 | 36 | 40 | 35630 | 38587 | 52392 | 16,6%

## Slide 15: PRINCIPAIS ACÇÕES PROPOSTA
Reforço do sistema de produção da cidade do Huambo, com uma potência acima de 20 mw, para suprir o défice actual;
Reabilitação da central hidroeléctrica do Cuando;
Construção da linha em anel de energia eléctrica de 60 Kv, da cidade do Huambo;
Interligação do sistemas centro com outros sistemas electricos( norte, sul e este – Bengula);
Alargamento da rede distribuição e iluminação pública da cidade do Huambo e sedes municipais;
Reforço do sistema de produção de energia eléctrica das sedes municipais;
Necessidade de expansão gradual dos serviços da prodel e Ende em todos os municípios
Formação e capacitação técnica do pessoal ligados eléctrico

## Slide 16: CONSTRANGIMENTOS MAIORES
Demanda da necessidade de energia eléctrica crescente e superior à oferta
Insuficiência e limitação da capacidade técnica e profissional dos quadros do sector;
Limitação e atrasos de alocação de verbas às acções definidas e em curso

## Slide 17
TUAPANDULA