## Slide 1
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS
Conselho consultivo alargado . Uige, Junho 2011 - MARCOLINO MUFEJI YAVA

## Slide 2
ESCOLHER UM BOM Projecto OPGW
INTRODUÇÃO: CONCEITO DA TECNOLOGIA OPGW
INDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
CONCLUSÃO
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 3
A génese do conceito da Fibra óptica está intimamente ligada a fenómenos da física óptica referentes a propagação e a interacção da luz no meio ambiente cujas primeiras demonstrações cientificamente comprovadas datam dos séculos XVIII e XIX aquando :
  da descoberta em 1620, pelo Matemático e astrónomo holandês Snell Descartes de uma relação para calcular o anglo de desvios dos raios solares.
  da invenção em 1794, pelo Francês Claude Chappe, do primeiro Telégrafo Óptico cujo principio de funcionamento dependia de dois semáforos e do binóculo para a transmissão das informações entre dois torres distante de 10 a 25 Km.
Mas toda a literatura especializada sobre a matéria, concordar-se em atribuir a paternidade da expressão ´”Fibra Óptica” ao Dr. Narinder Singh Kapany, Físico Indiano que, em 1952, desenvolveu os primeiros planos para a produção do sinal LASER, aplicando os princípios electromagnéticos de propagação da luz incidindo sobre vidros, cuja primeira produção industrial em termos de cabos de fibra óptica começou apenas em 1970.
John Tyndall. Físico Inglês
Dr. Narinder Singh Kapany
Claude Chappe
  do descobrimento do principio de guiamento da luz, pelo Físico inglês John Tyndall que em 1879 demonstrou como conduzir um feixe de luz por meio dum jeito de água, a partir de um recipiente furado.
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW:
Conceito, composição e funcionamento

## Slide 4
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW:
A reflexão interna total ocorre quando o feixe luminoso que está no meio de maior índice de refracção (n2) passa para o meio de menor índice de refracção (n1), por exemplo do vidro (comum:1,52 e denso:1,65) do Cristal (1,65) ou ainda da água a 20º C(1,33) para o ar (1,00029) ou o vácuo (1,00000)
A refracção é um fenómeno interessante que acontece com a luz e com qualquer onda electromagnética. Refractar vem da palavra latina que significa "quebrar". A palavra "fractura" também tem a mesma raiz.. Ao se mergulhar um lápis inclinado dentro de um copo cheio de água, o lápis parecerá "quebrado, de igual forma é reflectido no ar o feixe de luz de uma lanterna quando impacta um vidro com índice de refracção nulo.
O que acontece, de facto, é que a velocidade da luz muda ao passar de um meio, como o ar, para outro, como a água ou vidro. O efeito disso é o desvio do facho de luz sob um determinado ângulo. O coeficiente de refracção depende da densidade do meio: aquele é maior, quanto mais denso foi o meio, ou seja, menor a velocidade da luz no meio mais denso
n1senθ1 = n2senθ2,
n1 e n2 são os índices de refracção
θ1 e θ2, os ângulos de incidência e de refracção
onde
Conceito, composição e funcionamento

## Slide 5
De acordo com o número de modos, ou a quantidade de feixes luminosos que o ângulo de admissão e a abertura numérica permitem captar e transmitir, foi possível classificar o cabo de fibra óptica em duas categorias distintas: a Multimodo e a Mono modo.
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW:
Conceito, composição e funcionamento
A espécie Multimodo divide-se em duas subespécies: índice degrau ou abrupto, e índice gradual.
Apesar de ter um índice de atenuação muito elevado e uma pequena largura de banda (5 dB/Km 30 MHz.Km) a Fibra óptica Multimodo ID caracteriza-se pela a sua grande capacidade de captar energia luminosa, que depende da diferença relativa de índices de refracção, que é expressa pela abertura numérica que varia tipicamente de 0,2 a 0,4.
O número de modos elevado causa o fenómeno da dispersão modal, o que reduz significantemente a banda das fibras Multimodo de índice degrau e obriga esse tipo de fibra a ser utilizado somente em pequenas distâncias.

## Slide 6
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW:
Conceito, composição e funcionamento
A fibra óptica Multimodo IG tem seu núcleo composto por vidros especiais com diferentes valores de índice de refracção, os quais têm o objectivo de diminuir as diferenças de tempos de propagação da luz no núcleo, devido aos vários caminhos possíveis que a luz pode tomar no interior da fibra, diminuindo a dispersão do impulso e aumentando a largura de banda passante da fibra óptica.
A fibra Óptica Mono é caracterizada por um núcleo finíssimo (de apenas alguns micrómetros) por onde há apenas um único caminho para a luz, ou seja, apenas um modo:
Single Mode (SM - G.652 ITU-T):Fibra Mono modo a mais explorada no mondo.
Dispersion Shifted (DS - G.653 ITU-T): Fibra sem dispersão. Usada em sistemas WDM e SDH de alta capacidade.
Non Zero Dispersion (NZD - G.655 ITU-T): Fibra com dispersão baixa, mas não nula, servindo servir de meio termo entre os dois

## Slide 7
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW:
Aplicação da fibra óptica: caso do minea
6 VPN (Redes Virtuais Corporativas ) com uma capacidade de 256 IPs Cada ou 1536 IPs

## Slide 8
O cabo Optical Ground Wire , vulgo OPGW é um cabo multicamadas muito utilizado actualmente em Linhas aéreas, cuja dupla função de pára-raios, para as Linhas de Transmissão, e do canal de comunicação para as redes de telecomunicações, através de fibras ópticas existentes no núcleo do cabo, torna cada vez mais indispensável a coabitação, numa única infra-estrutura, de dois tipos de arquitecturas diferentes e complementares, permitindo uma significativa redução de custos de exploração de sistemas instalados.
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW
Definição e composição do cabo OPGW

## Slide 9
Instalados acima das linhas de transmissão, estes cabos executam, simultaneamente, as funções de :
    Conter e proteger as fibras ópticas.
  condutor - terra de protecção contra descargas atmosféricas, provendo um retorno para as correntes de curto-circuito envolvendo a terra ; além de,
  providenciar as interconexões de alta capacidade para telecomunicações, graças às fibras ópticas em seu interior.
1
4
5
3
2
6
Elemento central dieléctrico: colocado no centro do Núcleo o elemento dieléctrico é um componente sólido de tracção cuja função é garantir o desempenho mecânico e térmico do Cabo de fibra Óptico.
Fibras ópticas : meio de transmissão de ondas electromagnéticos cuja função consiste em transmitir por refracção feixes de luz a longa distância com a maior velocidade possível.
Tubo termoplásticos preenchidos com geleia: tubo de material termoplástico que proporciona maior protecção mecânica e térmica às fibras ópticas.
Fitas de Enfaixamento: maior protecção contra penetração de águas.
Tubo de Alumínio: maior protecção contra penetração de águas e descargas atmosféricas, e curto-circuito.
Fios ACS (Aluminium Cad Steele)/ou de ligas de alumínio: maior protecção contra a oxidação, descargas atmosféricas, e corrosão.
Introdução: conceito da Tecnologia OPGW
FUNCIONALIDADE do cabo OPGW

## Slide 10
INTRODUÇÃO: Conceito da TECNOLOGIA OPGW
INDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
CONCLUSÃO
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 11
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
Escolher um bom projecto OPGW passa necessariamente pela decisão de adquirir uma Fibra cuja imunidade a campos electromagnéticos possibilite integrá-la ao núcleo da rede de energia, assegurando, deste modo, aos utilizadores o controle sobre suas ligações vitais na malha de comunicações.
Um bom Projecto OPGW, permite realizar a transmissão de voz, dados e imagem a altas taxas de velocidade, viabilizando tanto os meios convencionais de telecomunicações quanto as operações de Telecontrole, Telepesquisa, assim como as soluções de automação.
Bem concebido e bem implantado, o Bom Projecto OPGW é aquele cujas aplicações numa infra-estrutura de linhas de energia existente permitem providenciar a função eléctrica primária, consistindo na protecção da rede contra descargas atmosféricas(pára – raio) e contra curto-circuito além de apresentar excelentes requisitos de qualidade em termos de:
  Diâmetro;
  Peso;
  Resistência mecânica;
  Curto circuito;
  Número de fibra,
Que permitem combater as adversidades naturais tais como, a Penetração de água, A Tensão Mecânica, a Descarga atmosférica, a Corrosão, e o calor.
PROJECTO OPGW

## Slide 12
De acordo com o Sistema a ser montados , os Projectos OPGW são geralmente desenhados a partir de três tipos de fibra Mono modo classificados em três grupos distintos conforme a seguir :
Single Mode (SM - G.652 ITU-T): é o tipo de fibra mais encontrada no mercado. Possui algumas limitações quando usada em sistemas WDM (Wavelength Division Multiplixing ) com maior concentração de comprimentos de ondas, pois possui elevado factor dispersão cromática. Para compensar essa limitação torna-se necessário o uso de segmentos de fibras especiais para correcção da dispersão cromática (DCU). Entretanto, como essa fibra possui um núcleo com área maior do que os outros tipos de fibra óptica, seu uso se adapta bem a sistemas WDM com grande capacidade de comprimentos de onda.
Dispersion Shifted (DS - G.653 ITU-T): é o tipo de fibra cuja dispersão é zero. Acreditava-se, em seu lançamento, que seria a fibra ideal para ser usada com sistemas WDM e SDH (Syncronous Digital Hierarchy ) de alta capacidade. Porém, com a evolução desses sistemas e o consequente aumento da quantidade de comprimentos de onda (Lambdas), verificou-se que esta fibra possui limitações no tocante à dispersão cromática, o que diminuiu o seu uso.
Non Zero Dispersion (NZD - G.655 ITU-T): é tipo de fibra que foi concebida para corrigir a limitação da fibra tipo DS, e cuja dispersão para a janela de 1550 nm (1 Nanómetro = 1,0×10−9 : um milionésimo de milímetro ou um bilionésimo do metro) é muito baixa em relação à fibra SM (18 ps.nm/km), porém não é zero (8 ps.nm/km). Para obter esta redução do factor de dispersão cromática, o núcleo da fibra foi alterado para ter menor diâmetro.
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
PROJECTO OPGW

## Slide 13
INTRODUÇÃO: CONCEITO da TECNOLOGIA OPGW
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE
IDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
CONCLUSÃO
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 14
IDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
FIDELIDADE DO SISTEMA OPGW
. O sistema é composto pelos cabos ópticos OPGW, cabos ópticos dieléctricos, acessórios e ferragens de instalação, caixas de emendas, terminações, etc.
FIDELIDADE DO SISTEMA

## Slide 15
ALGUNS ERROS DE PROJECTOS E SISTEMAS
A corrosão é uma reacção química gerada pelo cabo OPGW quanto estiver posto em contacto com alguns metais cuja composição estiver diferente com a dele: abraçadeiras, grampos de descida, acessórios, hastes, etc.
Cabo OPGW completamente carbonizado pelas Descargas Atmosféricas por causa do Tubo não ter sido de Alumínio.
As emendas reduzem a permeabilidade do Cabo OPGW, deixando penetrar a água cujo hidrogénio afecta gravemente as propriedades da fibra.
IDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
ERROS DE PROJECTOS E SISTEMAS

## Slide 16
Programa Nacional de Banda Larga
As redes de fibras ópticas OPGW das empresas estatais do sector eléctrico Brasileiro contribuem na transmissão de dados voz e imagem no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga:
  Abrangência : 27 capitais e 4.283 municípios;
  Qualidade de Estações: 322 Pontos de Presença (POPs);
  Extensão: 30.803 km.
IDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
BENMARKINK : CASO DO BRASIL

## Slide 17
INTRODUÇÃO: Conceito da TECNOLOGIA OPGW
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
INDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
CONCLUSÃO
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 18
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE OPGW
Três factores fundamentais permitem identificar um bom fornecedor de OPGW:
Qualificação:
  Quantidade de cabos OPGW instalados;
  Acesso à tecnologia de fibras ópticas;
  Experiência em diversos países.
Capacidade Técnica
  Engenharia de aplicação;
  Capacidade produtiva;
  Prazo de entrega;
  Laboratório de testes;
  Capacidade para fornecer soluções integradas;
  Sistemas de Qualidade.
Serviços
  Projectos;
  Supervisão;
  Testes e comissionamento;
  Assistência de pós venda.
Indicadores determinantes na escolha de um fornecedor de cabo OPGW

## Slide 19
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE
IDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
CONCLUSÃO
INTRODUÇÃO: Conceito da TECNOLOGIA OPGW
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 20
Benguela
Gabela
260+700MW
Biópio
Lobito
Saco
Namibe
Lubango
Matala
60+30MW
14,4MW
70MW
20MW
18MW
Kuito
Chinguar
Katchiongo
Huambo
Caála
Benfica
Alto
Catumbela
Cunje
Soyo
800MW
Pambos Sonhe
Uige
Maquela Zombo
Boavista
Cacuso
Lucala
´
N’Dalatando
Capanda
Cambambe
Cazenga
Camama
22.8MW
520MW
172+105MW
92+42MW
Morro
Bento
Filda
M’Banza Congo
Cavaco
Catumbela
Lomaum
50+100MW
Laúca
2067MW
Wako Kungo
Cacombo
75MW
Jamba Ya Oma
75MW
Xangongo
Baynes
200MW
Jamba
Tchamutete
Gove
60MW
40,8MW
Menongue
M. Kapary
T
T
Ramiros
H
H
H
H
T
T
H
T
T
H
H
H
T
H
H
Baia
T
T
10MW
Malange
B. Tigres
Tombwa
E
100MW
Sumbe
Catete
Quileva
Viana
Cacuaco
3
4
5
7
8
2
9
Legenda:
T
H
E
400 kV
220 kV
110 kV
60 kV
Hidráulica
Eólica
1. Capanda – Lucala – Viana: 400kV – 280 km
Cabo OPGW
2. Capanda – Lucala – N'Dalatandu : 220kV - 103 km
1
6
3. Lucala – Pambos – Uige: 220kV - 211 km
4. Uige – Maquela do Zombo : 220kV – 200 km
5. Capanda – Cambambe : 220kV - 120 km
6. Cambambe – Viana – Kazenga III : 220kV - 176 km
Cabo OPGW Instalados
7. Viana – Cacuacu : 220kV – 14, 4 km
8. Cambambe – Gabela : 220kV - 130 km
9. Gabela – Quivela : 220kV - 240 km
Térmica
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
Cabo OPGW Instalado

## Slide 21
REDES DE TRANSPORTE E FIBRA OPGW
Capanda
Maquela
Cacuacu
Uige
Kazenga III
Pambo Sonhe
N'Dalatandu
Lucala
Cambambe
Viana
Quileva
Gabela
São aproximadamente 1.474 Km de Linhas de Transmissão de energia eléctrica cobertas de Fibra OPGW através 5 províncias, correspondendo a praticamente 1/3 do território Nacional.
A criação de uma rede convergente entre os doze Pontos de Presenças (POPs), vai, além de consolidar a malha de comunicação entre centrais hidroeléctricas, centrais Térmicas e Subestações, permitir a circulação em Banda Larga de Dados, voz e imagens dentro e fora do sector eléctrico.
400 kV
Cabo OPGW
220 kV
Legenda:
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
WACS
SAT3, WASC

## Slide 22
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
REDES DE TRANSPORTE E FIBRA OPGW O SAT3 / WASKC E O WACKS
The Cable system is divided into two sub-systems, SAT3 / WASC
The Cable system is divided into two sub-systems, SAT3 / WASC in the Atlantic Ocean and SAFE in the Indian Ocean. The combined length of the SAT3 / WASC / SAFE system segments measures to an astonishing 28,800km!
O Sector da Energia e Águas pode ,a partir dos pontos de ligação em Cacuacu e Luanda (Sambizanga), integrar a rede global de telecomunicações constituída pelos cabos submarinos SAT3, WASC e WACS:
O Cabo WACS( West Africa Cable System): com uma capacidade de 5.12 Tbit/s o WACS é um cabo submarino de Telecomunicações que interliga a África do sul com o Reino Unido através do Atlântico, passando pela África do Sul.
O STA3( South Atlanic Telecomunications Cable 3)/ WASC( West Africa Submarine Cable) : é um cabo submarino que, passa pelo Atlântico interligando o Portugal com África do Sul.
A ligação Europa África do Sul tem uma capacidade de 120 Gigabits, seja mais de 80% de todos os pacotes de Voz, Faxe e internet, trafegando entre os dois continentes , seja 5, 8 milhão de chamadas telefónicas, 1.45 064 kb/s de canais de dados ou 2.304 canais de televisão.
(Fonte:http://www.cmcnetworks.net).

## Slide 23
INTRODUÇÃO: CONCEITO da TECNOLOGIA OPGW
ESCOLHER UM BOM PROJECTO OPGW
CONTRATAR UM BOM FABRICANTE
IDENTIFICAR UM BOM SISTEMA OPGW
O PAPEL DA FIBRA ÓPTICA NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
A TECNOLOGIA OPGW NO SECTOR ELÉCTRICO DE ANGOLA
CONCLUSÃO
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

## Slide 24
CONCLUSÃO
A tomada de decisão para implementar a tecnologia OPGW em linhas de transporte de energia, pressupõe a observação prévia de alguns requisitos técnicos relativos à qualidade do Projecto, à fidelidade do Sistema e à competência do Fabricante, que são factores agregadores de valores de extrema importância na consecução do empreendimento.
A adequação tecnológico da Infra-estrutura de Cabo OPGW instalado, permite Implementar redes convergentes utilizando novas tecnologias de comunicação, além de abrir novos caminhos de valorização e rentabilização de investimentos realizados através de parcerias estratégicas com operadora de telecomunicações.
Saber escolher um bom Projecto OPGW, saber identificar um bom Sistema OPGW, e saber contratar um bom Fabricante OPGW, significa acima de tudo, saber criar condições favoráveis de oportunidade de negocio em que as concessionárias poderão aumentar suas fontes de receitas, entrando no mercado de telecomunicações, por intermédio de algumas parcerias estratégicas celebradas com algumas operadoras credenciadas em serviços de telecomunicações credenciadas, podendo essas se materializarem por:
    Locação do direito de passagem, com a estrita observância de condições de segurança inerentes a determinados serviços críticos como Tele Protecção, scada, telecomando, etc.
    Instalação de infra-estrutura passiva (chamada fibra apagada ou escura);
    Construção e operação de facilidades para operadoras de telecomunicações;
    Oferta de serviços específicos;
    Oferta de serviços ao consumidor final.

## Slide 25
MUITO OBRIGADO
PELA
ATENÇÃO